## Sheet1
总务处（基建办）零星维修报价表
项目名称
报价单位
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注
一、中心机房负载改造（具体改造要求详见中心机房供电负载工作联系单）
1 | PDU | 标准工业级服务器机柜PDU配电单元 额定功率：4000W 铝壳，配置独立2P 16A空气开关，内部一体化铜条设计，万用口：可满足10A及16A插头设备。8位供电 | 3 | 套
2 | PDU | 标准工业级服务器机柜PDU配电单元 额定功率：8000W 铝壳，配置独立2P 32A空气开关，内部一体化铜条设计，万用口：可满足10A及16A插头设备。12位供电 | 6 | 套 |  |  | 服务器机柜设备供电
3 | 软芯线缆 | 国标三芯软铜芯线缆 4平方 | 25 | 米
4 | 软芯线缆 | 国标三芯软铜芯线缆 6平方 | 35 | 米
5 | 管型冷压端子 | 配合软芯线缆使用 | 11 | 包
6 | 电缆 | 国标5芯 25平方铜芯电缆 | 30 | 米
7 | 铜鼻子 | 开口或闭口均可，适配总配电间下端接驳25平方5芯电缆使用 | 12 | 个
8 | 配电箱 | 基业 400X500X160 明装1.2mm厚度 配电箱 | 1 | 个 |  |  | 中型配电箱：负载64KW 配电箱： 1.与隔壁配电间总配电箱连接线缆为国标≥25平方五芯电缆，保证≥100A 380V的负载安全。 2.配电箱规格为≥400mm×500mm×160mm明装，板材厚度不低于1.2mm,表面烤漆哑光处理，带散热孔。 3.总开为≥100A 380V 3P塑壳断路器，下端为三组空气开关，每组为【D32 1P *2，D16 1P *1】，与总开断路器用三色线缆连接区分相位，分别对应4-8号机柜的9个PDU配电单元，需要打标签。 4.配电箱内部主供电连接线缆为国标≥10平方BVR配电柜专用线缆，线缆两端采用冷压端子压接。柜门与箱体间采用≥2.5平方编织接地线连接。 说明：安装于服务器室墙面，上端与隔壁配电间总配电箱相连，下端用BVR软芯线缆与PDU相连。
9 | 塑壳断路器 | 正泰昆仑塑壳断路器NXM-125S/3300 100A | 1 | 个
10 | 分线端子 | 100A塑壳断路器分线端子 一进四出 【下方单孔最大接线范围：16平方】 | 3 | 个
11 | 自升接线端子 | FJ6Q-2自升式接线端子 Q2一进八出 负载 100A【作为零线排或地线排】 | 2 | 个
12 | 空气开关 | 正泰空气开关 【D32 1P *6个，D16 1P*3个】* 1套 - 用于机柜PDU单独控制 | 1 | 批
13 | 铜芯线缆 | 国标电缆BVR铜芯阻燃多股软电线 黄色，绿色，红色;10平方毫米 各2米 共计6米 【用于机柜内部连接】 | 6 | 米
14 | 理线材料 | 扎带，缠绕管理线材料 | 1 | 批
二、配电间下端头控制箱改造（具体改造要求详见总配电间电力系统问题反馈文件）
1 | 塑壳断路器 | 160A 塑壳断路器3P | 1 | 个 |  |  | 具体情况根据下端设备负载阈值配置
三、人工费
1 | 人工费 | 为完成本清单全部改造内容的包干费用，包含现场勘查、方案深化、设备安装、线缆敷设、接线调试、验收配合、售后保障等全部人工服务；本清单材料数量为估算值，最终施工量按现场实际发生的工程量结算；人工费包含施工所需的小型辅材、机械、运输、人员保险等全部费用。 | 1 | 项
合计（人民币小写/大写）：