## Sheet2
铜陵学院寒假期间电力设备冬季检修计划安排表
日期 | 时间 | 检修区域 | 检修内容 | 涉及停电区域 | 备注
2025年1月18日 | 7:00至12:00 | 翠湖校区东开闭所 | 高压柜设备清灰、高压电缆连接螺丝紧固、更换直流屏、真空断路器的预防性试验
|  | 翠湖校区AA箱变、BB箱变 | 清灰去垢，母排及各开关检查、螺丝紧固，并标注各馈回线标签及箱变设备的预防性试验。同时检查学生宿舍楼（1-8）空调配电柜空气开关上下桩头螺丝紧固。 | 一生活区学生宿舍空调1-8栋，一食堂一、二、三层空调，一生活区网点，一生活区洗浴，学生宿舍1-8栋热水器。
|  | 翠湖校区II箱变、JJ箱变 | 清灰去垢，母排及各开关检查、螺丝紧固，JJ箱变变压器室顶部排风扇更换2只。并标注各馈出回标签及箱变设备的预防性试验。同时检查学生宿舍24-25栋配电柜空气开关上下桩头螺丝紧固 | 学生宿舍24-25栋，财经基地施工用电，东门岗，中邮文创。
| 13:30至17:00 | 翠湖校区信息楼变电房 | 检修信息楼变电房1号、2号变压器，配电柜，设备清灰、各连接处螺丝紧固、变压器预防性试验。 | 信息楼空调、动力、照明。
|  | 翠湖校区CC箱变、DD箱变 | 清灰去垢。母排及各开关检查、螺丝紧固，并标注各馈回线标签，箱变设备的预防性试验。CC箱变基础散热口防护网维修更换。同时检查学生宿舍楼（9-17）空调配电柜空气开关上下桩头螺丝紧固。 | 学生宿舍9-17栋空调，二食堂一层后堂动力、学生宿舍9-23栋热水器。
|  | 翠湖校区FF箱变 | 清灰去垢，母排及各开关检查、螺丝紧固，并标注各馈出回标签。同时检查教学楼A/B/C/D空调配电柜空气开关上下桩头螺丝紧固。 | 教学楼A/B/C/D空调。
|  | 翠湖校区EE箱变 | 清灰去垢，母排及各开关检查、螺丝紧固，并标注各馈回线标签。同时检查二生活区公共浴室开关柜空气开关上下桩头螺丝紧固。 | 二食堂一、二、三层空调，二生活区佳家乐超市，非常蛋糕，二区公共浴室。
2025年1月19日 | 7:00至12:00 | 翠湖校区西开闭所 | 西开闭所内高压柜设备清灰、总进线真空断路器更换、高压电缆连接螺丝紧固、真空断路器的预防性试验、将西开闭所内老直流屏控制的二次小线转接至HZ-GZDW直流屏（新直流屏）。
|  | 翠湖校区灯光球场1号、7号箱变 | 清灰去垢，母排及各开关检查螺丝紧固，箱变设备的预防性试验。7#增容箱变基础散热口防护网维修更换，检修清扫18-19栋学生宿舍楼总开关，并标注各馈出回标签。同时检查学生宿舍18-19栋、20-22栋、21-23栋配电室照明、普通插座和空调开关柜空气开关上下桩头螺丝紧固。 | 总务处办公楼、体育部、三食堂、学生宿舍18-23栋照明、普通插座和空调，以及北非机动车停车场、健康驿站
|  | 翠湖校区二食堂箱变 | 清灰去垢，母排及各开关检查螺丝紧固，并标注各馈出回标签，二食堂箱变更换C相轴流风机一个。检查学生宿舍楼9-17栋配电室照明和普通插座开关柜空气开关上下桩头螺丝紧固。 | 二食堂一层前厅、二、三层照明动力，学生宿舍9-17栋照明和普通插座
|  | 翠湖校区图书馆变电房 | 清灰去污、母排及各开关检查、连接部位螺丝紧固、设备的预防性试验、二次接线及端子二次接线螺丝紧固。 | 图书馆、实验楼A/B/C、教学楼E/F、大学生活动中心副楼、院部楼
| 13:00至17:00 | 翠湖校区3号变电房 | 检修3#配电房（东侧1#变、西侧2#变）母排及各开关检查螺丝紧固，清灰去垢，二次接线及端子二次接线螺丝紧固，设备的预防性试验。同时检查学生宿舍1-8栋配电室照明、普通插座开关柜空气开关上下桩头螺丝紧固，教学楼A/B/C/D配电室照明、普通插座开关柜空气开关上下桩头螺丝紧固，大学生活动中心南、北楼配电室开关柜空气开关上下桩头螺丝紧固。 | 学生宿舍1-8栋照明、普通插座，教学楼A/B/C/D照明、普通插座，环秀东路高杆灯，勤业路高杆灯，西开闭所直流屏供电，大学生活动中心南、北楼，财经基地施工电源等。
|  | 翠湖校区2号箱变 | 清灰去垢，母排及各开关检查螺丝紧固，检查变压器油位是否正常，低压室电流电压显示仪表维修，并标注各馈出回标签及箱变设备的预防性试验。同时检查逸夫楼配电室开关柜空气开关上下桩头螺丝紧固；艺术楼配电室开关柜空气开关上下桩头螺丝紧固。 | 逸夫楼、艺术楼照明、普通插座和空调
|  | 翠湖校区工科实训楼变电房 | 清灰去污、母排及各开关检查、连接部位螺丝紧固、设备的预防性试验、二次接线及端子二次接线螺丝紧固。 | 工科实训楼照明、普通插座、动力、空调，以及学生宿舍20-22栋第五只配电柜动力、普通插座、照明
2025年1月20日 | 8:00至12:00 | 育秀校区1号变电房 | 检修1#变电房母排及各开关螺丝紧固，并标注各馈出回标签，清灰去垢，电器二次接线及端子二次接线螺丝紧固，对变电房内孔洞全面检查、加固封堵。同时检查宿舍楼1-5栋配电室空调、照明开关柜空气开关上下桩头螺丝紧固。 | 宿舍楼1-5栋空调、照明 ，东区1-4栋宿舍楼空调
|  | 育秀校区2号变电房 | 检修2#变电房（油变）清灰去垢，母排及各开关检查螺丝紧固，并标注各馈出回标签，检查变压器油位是否正常，电器二次接线及端子二次接线螺丝紧固。同时检查图书馆、综合楼配电室开关柜空气开关上下桩头螺丝紧固。 | 图书馆、综合楼、东区宿舍楼1-4栋照明
| 13:30至17:00 | 育秀校区3号变电房 | 检修3#变电房(油变）清灰去垢，母排及各开关检查螺丝紧固，对变电房内孔洞进行检查、加固封堵，并标注各馈出回标签，检查变压器油位是否正常，电器二次接线及端子二次接线螺丝紧固。同时检查教学楼配电室开关柜空气开关上下桩头螺丝紧固。 | 教学楼、前后大门口、食堂、风雨操场等。
上述各用户届时做好停电准备。未经许可，停电期间不要在电力设施上作业！送电时间也有可能适当调整，如工作提前完成将提前恢复供电，雨天停电工作顺延另行通知。如带来不便，敬请谅解！总务处（基建办）